## 10千伏公用线路分布式电源可开放容量
2025年10月曹县供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表
单位：安培、千伏安
序号 | 线路管理单位 | 变电变电站名称 | 变电变电站电压等级 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大电流值 | 最大反向负载率 | 分布式电源 线路可开放容量 | 分布式电源接入电网 承载力评估等级
1 | 桃源供电所 | 110kV夺锦变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104申寨线 | 553 | -29.26 | -5.29% | 2000 | 黄色
2 | 桃源供电所 | 110kV夺锦变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115西杨线 | 553 | -11.47 | -2.07% | 2000 | 黄色
3 | 韩集供电所 | 110kV夺锦变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116大楼线 | 553 | -30.63 | -5.54% | 2000 | 黄色
4 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 014 | 10kV014南环线 | 553 | -46.21 | -8.36% | 7504.972 | 黄色
5 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 015 | 10kV015金牛线 | 553 | -106.63 | -19.28% | 8551.372 | 绿色
6 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 016 | 10kV016酒厂线 | 553 | -83.97 | -15.18% | 8158.972 | 绿色
7 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 017 | 10kV017紫郡城线 | 400 | -22.59 | -5.65% | 5240.8 | 黄色
8 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 018 | 10kV018淮河线 | 553 | -19.19 | -3.47% | 7036.972 | 黄色
9 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110漓江线 | 400 | -115.38 | -28.85% | 6848 | 绿色
10 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111八里湾线 | 300 | -19.75 | -6.58% | 3979.2 | 黄色
11 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112孙楼线 | 550 | -52.66 | -9.57% | 7580.2 | 黄色
12 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0114 | 10kV0114宏宇Ⅱ线 | 300 | -48.95 | -16.32% | 4485 | 绿色
13 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115仝店线 | 550 | -9.33 | -1.7% | 6459.8 | 黄色
14 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116镇开线 | 550 | -84.04 | -15.28% | 8123.8 | 绿色
15 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0118 | 10kV0118化工线 | 550 | -81.13 | -14.75% | 8073.4 | 绿色
16 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0120 | 10kV0120城内线 | 445 | -79.61 | -17.89% | 6773.98 | 绿色
17 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0121 | 10kV0121五里墩线 | 445 | -95.13 | -21.38% | 7042.78 | 绿色
18 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122城东线 | 445 | -112.03 | -25.18% | 7335.58 | 绿色
19 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0123 | 10kV0123棉纺线 | 445 | -96.79 | -21.75% | 7071.58 | 绿色
20 | 青岗集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105永明线 | 553 | -3.37 | -0.61% | 0 | 红色
21 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107宴庄线 | 553 | -28.59 | -5.17% | 0 | 红色
22 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108司庙线 | 553 | 114.41 | 20.69% | 0 | 红色
23 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110和圆Ⅱ线 | 553 | -8.66 | -1.57% | 0 | 红色
24 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0117 | 10kV0117商青Ⅱ线 | 553 | -37.13 | -6.72% | 0 | 红色
25 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0119 | 10kV0119祥云线 | 553 | -96.38 | -17.43% | 0 | 红色
26 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0120 | 10kV0120新智源线 | 553 | -116.53 | -21.07% | 0 | 红色
27 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0121 | 10kV0121孵化园线 | 553 | -33.09 | -5.98% | 0 | 红色
28 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122张堂线 | 553 | -66.19 | -11.97% | 0 | 红色
29 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0128 | 10kV0128商青Ⅰ线 | 553 | -23.05 | -4.17% | 0 | 红色
30 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 4803 | 10kV4803华府线 | 553 | -31.71 | -5.73% | 7253.765 | 黄色
31 | 曹县客户服务中心本部 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 4805 | 10kV4805商都线 | 553 | -29.95 | -5.42% | 7223.342 | 黄色
32 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 4806 | 10kV4806西顺河线 | 553 | 39.65 | 7.17% | 6017.901 | 黄色
33 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 4808 | 10kV4808城北线 | 553 | -174.57 | -31.57% | 9728.042 | 绿色
34 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48010 | 10kV48010工业线 | 553 | -41.61 | -7.52% | 7425.205 | 黄色
35 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48011 | 10kV48011联络线 | 553 | -187.07 | -33.83% | 9944.572 | 绿色
36 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48012 | 10kV48012中堂线 | 553 | -6.93 | -1.07% | 7952.104 | 绿色
37 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48013 | 10kV48013苗庄线 | 445 | -38.95 | -8.75% | 6069.771 | 黄色
38 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48015 | 10kV48015绿城线 | 646 | -13.87 | -2.15% | 8072.414 | 黄色
39 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48016 | 10kV48016天润线 | 553 | -35.51 | -6.42% | 7319.603 | 黄色
40 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48018 | 10kV48018环岛线 | 553 | -69.89 | -12.64% | 7914.992 | 绿色
41 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104幸福线 | 553 | -81.48 | -14.73% | 8115.882 | 绿色
42 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105德嘉线 | 553 | -22.17 | -4.01% | 7088.497 | 黄色
43 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106奥体线 | 553 | -10.39 | -1.88% | 6884.572 | 黄色
44 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107安置Ⅱ线 | 553 | -45.78 | -8.28% | 7497.539 | 黄色
45 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109城北Ⅱ线 | 553 | -185.34 | -33.52% | 9914.712 | 绿色
46 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111联络Ⅱ线 | 553 | -51.24 | -9.27% | 7592.026 | 黄色
47 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0121 | 10kV0121长江东线 | 553 | -23.89 | -4.32% | 7118.398 | 黄色
48 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122致远线 | 553 | -48.68 | -8.8% | 7547.773 | 黄色
49 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0125 | 10kV0125工业Ⅱ线 | 553 | -181.55 | -32.83% | 9848.932 | 绿色
50 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0127 | 10kV0127德嘉Ⅱ线 | 553 | -73.82 | -13.35% | 7983.132 | 绿色
51 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0128 | 10kV0128长江西线 | 553 | -65.82 | -11.9% | 7844.572 | 绿色
52 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0129 | 10kV0129昆仑山线 | 553 | -10.97 | -1.98% | 6894.572 | 黄色
53 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 019 | 10kV019文化线 | 552 | 0 | 0% | 6692.448 | 黄色
54 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110新区Ⅲ线 | 552 | -94.42 | -17.11% | 8327.798 | 绿色
55 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111鸭绿江线 | 550 | -149.57 | -27.2% | 9258.8 | 绿色
56 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112青龙线 | 550 | -130.43 | -23.71% | 8927.17 | 绿色
57 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0114 | 10kV0114汉高线 | 550 | -333.83 | -60.7% | 12450.19 | 绿色
58 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0118 | 10kV0118五台山Ⅱ线 | 553 | 54.53 | 9.86% | 5760.132 | 黄色
59 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122青北线 | 553 | 62.37 | 11.28% | 5624.352 | 黄色
60 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0123 | 10kV0123泰山线 | 553 | -220.48 | -39.87% | 7313.222 | 黄色
61 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0124 | 10kV0124鲁牛线 | 552 | -135 | -24.46% | 9030.718 | 绿色
62 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0126 | 10kV0126青岛线 | 550 | -77.15 | -14.03% | 8004.36 | 绿色
63 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 015 | 10kV015开发区线 | 553 | -83.14 | -15.03% | 0 | 红色
64 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 017 | 10kV017爱伦Ⅱ线 | 553 | -51.27 | -9.27% | 0 | 红色
65 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 018 | 10kV018镇西线 | 501 | -10.62 | -2.12% | 0 | 红色
66 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 019 | 10kV019吕庄线 | 553 | -69.63 | -12.59% | 0 | 红色
67 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 0119 | 10kV0119岳庄线 | 400 | 93.76 | 23.44% | 0 | 红色
68 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122和圆线 | 553 | 4.16 | 0.75% | 0 | 红色
69 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0102 | 10kV0102鲁庄Ⅱ线 | 553 | 123.33 | 22.3% | 4000 | 黄色
70 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105仲堤圈线 | 553 | -9.87 | -1.79% | 3960 | 黄色
71 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106杨堂Ⅱ线 | 553 | 138.57 | 25.06% | 4000 | 黄色
72 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107孔庄线 | 553 | 49.88 | 9.02% | 3950 | 黄色
73 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108鲁庄线 | 553 | -135.39 | -24.48% | 3967 | 黄色
74 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111袁庄线 | 553 | 28.64 | 5.18% | 3441 | 黄色
75 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0113胡庄线 | 553 | -8.49 | -1.53% | 4000 | 黄色
76 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115杨堂线 | 553 | 1.62 | 0.29% | 4000 | 黄色
77 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116王厂线 | 553 | -93.65 | -16.93% | 4000 | 黄色
78 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105湘江线 | 550 | -47.9 | -8.71% | 7497.8 | 黄色
79 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106八里店线 | 550 | -30.99 | -5.64% | 7205 | 黄色
80 | 郑庄供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107王吕集线 | 550 | 39.09 | 7.11% | 5991.1 | 黄色
81 | 郑庄供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108董庄线 | 550 | 33.46 | 6.08% | 6088.7 | 黄色
82 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109倪西线 | 550 | 33.46 | 6.08% | 6088.7 | 黄色
83 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110西环Ⅰ线 | 553 | -123.97 | -22.42% | 8851.772 | 绿色
84 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111西环Ⅱ线 | 553 | -81.71 | -14.78% | 8119.772 | 绿色
85 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112富民线 | 553 | -5.64 | -1.02% | 6802.172 | 黄色
86 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0113汉江线 | 553 | -19.72 | -3.57% | 7046.172 | 黄色
87 | 魏湾供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116焦楼线 | 553 | 53.11 | 9.6% | 5784.68 | 黄色
88 | 魏湾供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0117 | 10kV0117蒋庄线 | 553 | 41.86 | 7.57% | 5979.624 | 黄色
89 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0118 | 10kV0118崔河线 | 553 | 92.51 | 16.73% | 5102.372 | 黄色
90 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0126 | 10kV0126酒厂Ⅱ线 | 550 | -56.28 | -10.23% | 7642.92 | 绿色
91 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0127 | 10kV0127南环Ⅱ线 | 550 | -81.6 | -14.84% | 8081.54 | 绿色
92 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0128 | 10kV0128山东线 | 550 | -92.86 | -16.88% | 8026.49 | 绿色
93 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0129 | 10kV0129周河线 | 553 | 10.9 | 1.97% | 6515.72 | 黄色
94 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0101 | 10kV0101安蔡楼线 | 553 | 6.01 | 1.09% | 3828 | 黄色
95 | 闫店楼供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0102 | 10kV0102孙钢线 | 553 | 19.32 | 3.49% | 3198 | 黄色
96 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103孙老家西线 | 330 | 5.49 | 1.66% | 3905.836 | 黄色
97 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104孙老家北线 | 553 | 211.67 | 38.28% | 3038.442 | 黄色
98 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106孙龚线 | 553 | -25.9 | -4.68% | 4000 | 黄色
99 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109孙西Ⅱ线 | 553 | 253.98 | 45.93% | 2199.572 | 黄色
100 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110火神台线 | 553 | -90.27 | -16.32% | 4000 | 黄色
101 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111安蔡楼Ⅱ线 | 553 | -17.97 | -3.25% | 3990 | 黄色
102 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106赣江线 | 553 | -140.14 | -25.34% | 4000 | 黄色
103 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107站前线 | 553 | -127.34 | -23.03% | 4000 | 黄色
104 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108闽江线 | 553 | -138.85 | -25.11% | 4000 | 黄色
105 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109银香线 | 553 | -49.75 | -9% | 4000 | 黄色
106 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0113新城线 | 553 | -150.62 | -27.24% | 4000 | 黄色
107 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122名门线 | 553 | -49.61 | -8.97% | 4000 | 黄色
108 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0123 | 10kV0123东环线 | 553 | -57.44 | -10.39% | 4000 | 黄色
109 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0124 | 10kV0124物流线 | 553 | -88.34 | -15.97% | 4000 | 黄色
110 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0125 | 10kV0125郝庄线 | 553 | -131.99 | -23.87% | 4000 | 黄色
111 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0126 | 10kV0126磐石线 | 553 | -80.09 | -14.48% | 4000 | 黄色
112 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0102 | 10kV0102车寨线 | 552 | -49.92 | -9.04% | 0 | 红色
113 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103冯寨线 | 552 | -42.89 | -7.77% | 0 | 红色
114 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104蔡口线 | 552 | -135.35 | -24.52% | 0 | 红色
115 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105纸坊线 | 552 | 22.15 | 4.01% | 0 | 红色
116 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107祥福Ⅰ线 | 553 | -209.53 | -37.89% | 0 | 红色
117 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108仓上线 | 445 | 16.52 | 3.71% | 0 | 红色
118 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109丁寨线 | 553 | -60.47 | -10.93% | 0 | 红色
119 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111工业园线 | 553 | -77.34 | -13.99% | 0 | 红色
120 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0118 | 10kV0118张寨线 | 552 | -151.17 | -27.39% | 0 | 红色
121 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0120 | 10kV0120郭小湖线 | 552 | -123.75 | -22.42% | 0 | 红色
122 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0121 | 10kV0121大马王线 | 552 | -73.48 | -13.31% | 0 | 红色
123 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122祥符寨线 | 552 | -126.21 | -22.86% | 0 | 红色
124 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0124 | 10kV0124祥福Ⅱ线 | 552 | -23.55 | -4.27% | 0 | 红色
125 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0126 | 10kV0126祥福Ⅲ线 | 553 | -47.81 | -8.65% | 0 | 红色
126 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0127 | 10kV0127祥福Ⅳ线 | 553 | -55.9 | -10.11% | 0 | 红色
127 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0128 | 10kV0128马坊Ⅰ线 | 553 | -43.24 | -7.82% | 0 | 红色
128 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0129 | 10kV0129马坊Ⅱ线 | 553 | -42.89 | -7.76% | 0 | 红色
129 | 韩集供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0101 | 10kV0101韩镇线 | 510 | -1.21 | -0.24% | 0 | 红色
130 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0102 | 10kV0102杨庄线 | 553 | 51.44 | 9.3% | 0 | 红色
131 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103砖镇线 | 553 | 64.55 | 11.67% | 0 | 红色
132 | 青岗集供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104仝王庄线 | 553 | 23.33 | 4.22% | 0 | 红色
133 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108砖南线 | 553 | 120.03 | 21.71% | 0 | 红色
134 | 韩集供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109韩镇Ⅱ线 | 553 | -21.82 | -3.95% | 0 | 红色
135 | 魏湾供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110闫庄线 | 553 | 28.64 | 5.18% | 0 | 红色
136 | 韩集供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111常东线 | 553 | 146.82 | 26.55% | 0 | 红色
137 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112砖北线 | 553 | 45.61 | 8.25% | 0 | 红色
138 | 桃源供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103大寨线 | 553 | -46.4 | -8.39% | 0 | 红色
139 | 桃源供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104旧集线 | 553 | 6.84 | 1.24% | 0 | 红色
140 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105韩庄线 | 553 | -52 | -9.4% | 0 | 红色
141 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107镇北线 | 553 | -76.65 | -13.86% | 0 | 红色
142 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108白茅线 | 553 | -100.54 | -18.18% | 0 | 红色
143 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109秦寨线 | 553 | -89.01 | -16.1% | 0 | 红色
144 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112镇中线 | 553 | -32.32 | -5.84% | 0 | 红色
145 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0113镇东线 | 445 | -79.9 | -17.95% | 0 | 红色
146 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0114 | 10kV0114机关线 | 330 | -69.26 | -20.99% | 0 | 红色
147 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115庄工线 | 445 | -117.74 | -26.46% | 0 | 红色
148 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116镇南线 | 553 | -29.83 | -5.39% | 0 | 红色
149 | 桃源供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0117 | 10kV0117常岗线 | 553 | -101.03 | -18.27% | 0 | 红色
150 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0118 | 10kV0118王庄线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
151 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV安仁集变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103新村线 | 553 | 29.03 | 5.25% | 6151.784 | 黄色
152 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV安仁集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106古营线 | 553 | 66.86 | 12.09% | 5546.632 | 黄色
153 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV安仁集变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109安北线 | 330 | 89.9 | 27.24% | 2443.78 | 黄色
154 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV安仁集变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111安南线 | 403 | 217.56 | 53.98% | 1117.892 | 黄色
155 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104傅庄线 | 553 | -51.39 | -9.29% | 0 | 红色
156 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105伊庄线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
157 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106米庄线 | 553 | -5.31 | -0.96% | 0 | 红色
158 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111油房线 | 553 | -11.32 | -2.05% | 0 | 红色
159 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0115 | 10kV0115侯家线 | 553 | 46.71 | 8.45% | 0 | 红色
160 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0116 | 10kV0116马楼线 | 553 | 152.83 | 27.64% | 0 | 红色
161 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0118 | 10kV0118前王线 | 553 | 60.51 | 10.94% | 0 | 红色
162 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV古营集变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105武桥口线 | 553 | 40.13 | 7.26% | 6009.572 | 黄色
163 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV古营集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106官庄线 | 553 | 167.03 | 30.2% | 3811.572 | 黄色
164 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV古营集变电站 | 35kV | 0107 | 10kV0107许口线 | 553 | 43.76 | 7.91% | 5946.572 | 黄色
165 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV古营集变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112尹潭线 | 553 | 14.49 | 2.62% | 6403.572 | 黄色
166 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV古营集变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114寨上线 | 553 | 14.9 | 2.69% | 6446.572 | 黄色
167 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV何楼变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101阎北线 | 553 | -46.19 | -8.35% | 3900 | 黄色
168 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV何楼变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104阎店楼线 | 352 | 89.2 | 25.34% | 2646.648 | 黄色
169 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV何楼变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105刘集线 | 352 | 24.6 | 6.99% | 3761.648 | 黄色
170 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV何楼变电站 | 35kV | 0113 | 10kV0113钢化线 | 553 | -38.11 | -6.89% | 3139 | 黄色
171 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV何楼变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114大集线 | 553 | 0 | 0% | 3789 | 黄色
172 | 侯集供电所 | 曹县公司35kV侯集变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102侯东线 | 553 | -52.72 | -9.53% | 4000 | 黄色
173 | 侯集供电所 | 曹县公司35kV侯集变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103金庄线 | 553 | 67.17 | 12.15% | 3930 | 黄色
174 | 侯集供电所 | 曹县公司35kV侯集变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112侯西Ⅱ线 | 553 | 32.78 | 5.93% | 4000 | 黄色
175 | 侯集供电所 | 曹县公司35kV侯集变电站 | 35kV | 0113 | 10kV0113侯北线 | 445 | 88.46 | 19.88% | 3662.11 | 黄色
176 | 侯集供电所 | 曹县公司35kV侯集变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114侯西线 | 553 | 53.26 | 9.63% | 4000 | 黄色
177 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103梁东线 | 553 | -13.15 | -2.38% | 4000 | 黄色
178 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104梁西线 | 352 | 15.11 | 4.29% | 3980 | 黄色
179 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106梁南线 | 553 | -15.28 | -2.76% | 3920 | 黄色
180 | 邵庄供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108朱洪庙线 | 553 | 51.57 | 9.32% | 4000 | 黄色
181 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110梁北线 | 352 | -49.63 | -14.1% | 3980 | 黄色
182 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111后刘线 | 553 | -15.49 | -2.8% | 4000 | 黄色
183 | 邵庄供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112赵坝线 | 553 | 0 | 0% | 3977 | 黄色
184 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114张堤口线 | 553 | -87.85 | -15.89% | 4000 | 黄色
185 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101程河线 | 553 | -46.2 | -8.35% | 7504.756 | 黄色
186 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102莘冢集线 | 553 | -58.2 | -10.52% | 7712.592 | 绿色
187 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103王庄寨线 | 553 | -43.2 | -7.81% | 7452.796 | 黄色
188 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104华南线 | 465 | -105 | -22.58% | 7456.26 | 绿色
189 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105李新庄线 | 553 | -58.8 | -10.63% | 7722.992 | 绿色
190 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108普连集线 | 553 | -11.4 | -2.06% | 6902.02 | 黄色
191 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110普南线 | 553 | -19.8 | -3.58% | 7047.508 | 黄色
192 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111隆西线 | 553 | 0 | 0% | 6704.572 | 黄色
193 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102韩集线 | 550 | -34.82 | -6.33% | 0 | 红色
194 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103桃源线 | 553 | -8.38 | -1.52% | 0 | 红色
195 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104常庙线 | 403 | -135.52 | -33.63% | 0 | 红色
196 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106马韩Ⅱ线 | 553 | -29.76 | -5.38% | 0 | 红色
197 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108马寨线 | 553 | -11.07 | -2% | 0 | 红色
198 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110马桃线 | 553 | -10.9 | -1.97% | 0 | 红色
199 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112李寨线 | 550 | -70.13 | -12.75% | 0 | 红色
200 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102朱老家线 | 553 | 18.07 | 3.27% | 3760 | 黄色
201 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106武东线 | 550 | -105.56 | -19.19% | 4000 | 黄色
202 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0107 | 10kV0107青西线 | 553 | 17.26 | 3.12% | 3950 | 黄色
203 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108青工线 | 445 | -27 | -6.07% | 3632 | 黄色
204 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109复程线 | 553 | -109.52 | -19.8% | 4000 | 黄色
205 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110牧源Ⅱ线 | 553 | -44.05 | -7.97% | 4000 | 黄色
206 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111古楼线 | 553 | -88.51 | -16.01% | 4000 | 黄色
207 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV申楼变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101东武线 | 553 | 22.4 | 4.05% | 0 | 红色
208 | 青岗集供电所 | 曹县公司35kV申楼变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103焦王庄线 | 352 | 287.01 | 81.54% | 0 | 红色
209 | 青岗集供电所 | 曹县公司35kV申楼变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108青岗集线 | 553 | 214.26 | 38.75% | 0 | 红色
210 | 青岗集供电所 | 曹县公司35kV申楼变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109杨集线 | 553 | 232.1 | 41.97% | 0 | 红色
211 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0130 | 10kV0130苏西线 | 400 | 33.08 | 8.27% | 4000 | 黄色
212 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0129 | 10kV0129东张楼线 | 400 | 4.24 | 1.06% | 4000 | 黄色
213 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0128 | 10kV0128苗楼线 | 553 | -32.02 | -5.79% | 4000 | 黄色
214 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0127 | 10kV0127仵破楼线 | 400 | 40.16 | 10.04% | 4000 | 黄色
215 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0119 | 10kV0119祝楼线 | 400 | 56.18 | 14.04% | 3876.602 | 黄色
216 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0118 | 10kV0118于庄线 | 553 | 216.22 | 39.1% | 2719.682 | 黄色
217 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0117 | 10kV0117苏东线 | 553 | 59.32 | 10.73% | 3950 | 黄色
218 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101郭庄线 | 553 | 23.82 | 4.31% | 5271.942 | 黄色
219 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102季集线 | 553 | -25.69 | -4.65% | 6769.495 | 黄色
220 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105马庄线 | 553 | -15.47 | -2.8% | 6972.483 | 黄色
221 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106张庄线 | 553 | -4.56 | -0.82% | 6703.51 | 黄色
222 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0107 | 10kV0107智慧线 | 553 | 13.88 | 2.51% | 6294.17 | 黄色
223 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110景庙线 | 553 | -11.19 | -2.02% | 6898.329 | 黄色
224 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0118 | 10kV0118景庙Ⅱ线 | 553 | -81.48 | -14.73% | 7003.882 | 黄色
225 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101中心线 | 553 | -10.96 | -1.98% | 0 | 红色
226 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102魏东线 | 553 | -42.83 | -7.75% | 0 | 红色
227 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104楼庄线 | 553 | -75.11 | -13.58% | 0 | 红色
228 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105范庄线 | 553 | 6.09 | 1.1% | 0 | 红色
229 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108田集线 | 553 | 40.8 | 7.38% | 0 | 红色
230 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109李庙线 | 553 | -50.34 | -9.1% | 0 | 红色
231 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110忠义线 | 553 | -1.42 | -0.26% | 0 | 红色
232 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111魏西线 | 553 | -81.61 | -14.76% | 0 | 红色
233 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112常南线 | 553 | 39.79 | 7.2% | 0 | 红色
234 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102故道线 | 553 | 48.52 | 8.77% | 3824 | 黄色
235 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103昊阳线 | 553 | 10.56 | 1.91% | 4000 | 黄色
236 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106青南线 | 553 | -26.19 | -4.74% | 3868 | 黄色
237 | 孙老家供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0107 | 10kV0107仵北Ⅱ线 | 553 | 0.81 | 0.15% | 4000 | 黄色
238 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108故道Ⅱ线 | 553 | 25.17 | 4.55% | 3910 | 黄色
239 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111南李集北线 | 553 | 26.8 | 4.85% | 3950 | 黄色
240 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112仵北线 | 553 | 4.06 | 0.73% | 3808 | 黄色
241 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103龚楼线 | 445 | 104.55 | 23.49% | 3454.44 | 黄色
242 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104苏南线 | 445 | 55.62 | 12.5% | 4000 | 黄色
243 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105朱老家Ⅱ线 | 553 | 53.69 | 9.71% | 4000 | 黄色
244 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108大王庄线 | 553 | 114.9 | 20.78% | 4000 | 黄色
245 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109龚西线 | 553 | 96.02 | 17.36% | 3964 | 黄色
246 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111林庄Ⅱ线 | 553 | 11.88 | 2.15% | 4000 | 黄色
247 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112韦楼线 | 553 | -55.42 | -10.02% | 4000 | 黄色
248 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102谢道口线 | 553 | 139.3 | 25.19% | 0 | 红色
249 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103郑东线 | 553 | -107.26 | -19.4% | 0 | 红色
250 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106邵北线 | 330 | 18.64 | 5.65% | 0 | 红色
251 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110李庄线 | 403 | 2 | 0.5% | 0 | 红色
252 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111水库线 | 553 | 103.56 | 18.73% | 0 | 红色
253 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112冯庄线 | 553 | 55.78 | 10.09% | 0 | 红色
254 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0113 | 10kV0113高堤圈线 | 553 | 20.15 | 3.64% | 0 | 红色
255 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114万柳线 | 553 | 29.81 | 5.39% | 0 | 红色
256 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0117 | 10kV0117豆堂线 | 553 | -45.54 | -8.24% | 0 | 红色